[bookmark: 二技术要求][bookmark: 住院部送药电梯控制系统更换采购项目技术要求]住院部送药电梯控制系统采购项目技术要求
· [bookmark: _GoBack]控制系统基本要求：采用   32    位及以上微电脑全数字矢量控制系统，具备VVVF变频变压调速功能，运行曲线平滑，起制动舒适无抖动。
· 兼容性要求：新控制系统须与现有电梯曳引机、门机系统、安全回路、呼梯系统等部件完全兼容，投标人须在投标前进行现场勘查，确认接口匹配性。
· 平层精度：平层准确度≤±   10   mm。
· 安全功能配置：具备门锁保护、限速器-安全钳联动等功能；安全部件须出具产品型式试验报告。
· 故障诊断：具备故障自诊断功能，可记录并显示故障代码，便于快速排查维修。
· 电源要求：动力电源AC380V±7%、50Hz；控制电源AC220V±7%、50Hz。
· 安装空间要求：新控制柜安装位置前方预留≥   500    mm操作空间，侧面距墙体或其他设备≥    700    mm，顶部距楼板≥    150    mm。
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