
萧县人民医院住院部送药电梯控制系统
采购项目合同

                                  合同编号：                    
甲方：萧县人民医院
签订地点：安徽省宿州市萧县
乙方：                    

第一条 采购项目、数量、报酬及交付期限
	项目名称及内容
	计量单位
	数量
	工作量
（工时）
	报酬
	交付期限

	
	
	
	
	单价
	金额
	

	住院部大楼东侧送药电梯控制系统更换（含旧控制系统的拆除，以及新控制柜本体及相关电气元件、线缆的供货、运输、安装调试、监督检验报检及质保服务）；拆除的旧控制系统设备及废旧部件残值归甲方所有，由乙方负责合规回收处置并承担相应环保责任。
	套
	1
	/
	    
	     
	合同签订后15个日历日内完成安装调试并向特种设备检验机构报检。

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额（大写）：                
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第二条 技术标准、质量要求：
1.控制系统采用32位及以上微电脑全数字矢量控制系统，具备VVVF变频变压调速功能，运行曲线平滑，起制动舒适无抖动。
    2.新控制系统须与现有电梯曳引机、门机系统、安全回路、呼梯系统等部件完全兼容；平层准确度≤±5mm；轿厢内运行噪声≤55dB(A)，开关门噪声≤65dB(A)。
    3.具备超载保护、门锁保护、限速器-安全钳联动、轿厢意外移动保护、消防联动返回基站等功能，安全部件须出具产品型式试验报告；配备应急照明、警铃、五方对讲系统及停电应急平层功能；具备故障自诊断功能。
    4.电源要求：动力电源AC380V±7%、50Hz，控制电源AC220V±7%、50Hz；控制系统设计使用寿命不低于15年。
    5.施工须符合《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）及相关电梯改造、重大修理规范。
6.乙方须随合同提供《设备供货清单》（作为本合同附件），列明控制系统主板、变频器、门机控制器等核心元器件及整机的品牌、型号、原产地、数量与主要技术参数；实际供货与清单不符的，视为违约。
第三条 乙方对质量负责的期限及条件：
控制系统整机质保期不低于2年，自特种设备检验机构监督检验合格并交付使用之日起计算。质保期内因产品质量或安装调试原因导致的故障，由乙方免费维修或更换故障部件。乙方接到故障报修后2小时内响应，4小时内到达现场处理。乙方应免费对甲方后勤及运维人员进行操作及日常维护培训。
第四条 乙方使用的材料由乙方提供。
材料的检验方法：乙方提供全新正品控制系统设备及配件，须随货提供出厂合格证、元件代号说明及检测报告；安全部件须提供产品型式试验报告复印件，经验收合格后方可使用。
第五条 甲方不允许将本合同项下工作交由第三人完成，乙方不得转包或违法分包。

第六条 工作成果检验标准、方法、特种设备手续及期限：
安装完成后须依次进行空载试运行、额定负载测试、安全回路急停功能测试、限速器-安全钳联动测试，各项指标符合TSG T7001—2023要求。
本合同项下施工告知、监督检验申报、使用登记证（变更）等法定手续由乙方负责办理并承担相应检验费用，甲方配合提供使用单位所需资料。
验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内无偿整改并申请复验；经复验仍不合格或乙方拒绝整改的，甲方有权拒收、解除合同，乙方应退还已付款项并赔偿损失。
验收合格后双方签字确认，形成验收记录。
第七条 结算方式及期限：
本合同为含税全包价，包含控制系统设备费、旧设备拆除及运输费、安装调试费、监督检验费、培训费、资料移交费及税费等全部费用，增值税税率为____%。乙方应在甲方付款前开具等额合规的增值税（专用/普通）发票。项目经监督检验合格并验收投入使用，且甲方收到乙方合规发票后，甲方在180个工作日内一次性支付全部合同价款。
第八条 本合同不设定金。
第九条 任何一方解除本合同应及时书面通知对方。因乙方违约导致甲方解除的，乙方应退还已收取的相应款项并赔偿甲方损失；因甲方原因解除的，双方按实际履行情况据实结算。
第十条 本合同项下工作成果不得设定留置。甲方逾期付款的，乙方应通过协商或本合同约定的争议解决方式主张权利，不得留置或扣留已交付的设备、控制系统及相关资料。
第十一条 违约责任：
1.乙方未按期完成供货、安装调试并报检的，每逾期一日按合同总价款的万分之五支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的5%；逾期超过30日的，甲方有权解除合同。
2.接到故障报修后未按承诺在2小时响应、4小时到达现场的，每次支付违约金500元。
3.实际供货元器件品牌、型号与《设备供货清单》不符，或提供非全新正品配件，或维保、调试未达本合同约定技术标准的，甲方有权要求限期整改，整改费用及损失由乙方承担，逾期未整改的按本条第1项承担违约责任。
4.质保期内擅自转包或拒不履行质保义务的，甲方有权解除合同并要求赔偿。
5.甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一日按未付金额的万分之五向乙方支付违约金，累计不超过未付金额的5%。
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向当地市场监督管理部门或行业主管部门申请调解。协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十三条 其他约定事项：
1.施工期间须遵守医院相关管理规定，不影响医院正常诊疗秩序；
2.验收合格后须移交电气控制原理图、接线图、元件代号说明、自检记录、验收报告、更换部件出厂合格证、安全部件型式试验报告复印件、使用维护说明书等全套技术资料；
3.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。
4.本合同部分条款因违反法律、行政法规强制性规定而无效的，不影响其他条款的效力。
5.因不可抗力（自然灾害、政府行为等）导致本合同不能履行或不能完全履行的，遭遇不可抗力一方应及时书面通知对方并在合理期限内提供证明，双方据实协商减免责任、顺延工期或解除合同。
6.双方确认本合同首部载明的地址为有效送达地址，往来通知、报修及法律文书送达以该地址为准，一方变更应提前书面通知对方。
7.乙方保证本次采购符合医院采购管理制度及政府采购相关规定，所供货物及提供的材料真实、合法，不存在串通、虚假响应等违规情形。


（以下文本合同签章页，无正文）


甲方：                             乙方： 

甲方（章）：                       乙方（章）：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：


     年   月   日                            年   月   日
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