住院部送药电梯控制系统采购项目技术要求

- 控制系统基本要求：采用   32    位及以上微电脑全数字矢量控制系统，具备VVVF变频变压调速功能，运行曲线平滑，起制动舒适无抖动。

- 兼容性要求：新控制系统须与现有电梯曳引机、门机系统、安全回路、呼梯系统等部件完全兼容，投标人须在投标前进行现场勘查，确认接口匹配性。

- 平层精度：平层准确度≤±   10   mm。

- 安全功能配置：具备门锁保护、限速器-安全钳联动等功能；安全部件须出具产品型式试验报告。

- 故障诊断：具备故障自诊断功能，可记录并显示故障代码，便于快速排查维修。

- 电源要求：动力电源AC380V±7%、50Hz；控制电源AC220V±7%、50Hz。

- 安装空间要求：新控制柜安装位置前方预留≥   500    mm操作空间，侧面距墙体或其他设备≥    700    mm，顶部距楼板≥    150    mm。